|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  **BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC YÊU CẦU**

**Gói thầu: Sửa chữa máy thổi khí, thay đồng hồ xả thải và cầu dao tủ điều khiển của hệ thống xử lý nước thải**

*(Đính kèm theo Thư mời chào giá số /TM-BVGV ngày tháng 9 năm 2024*

*của Bệnh viện Quận Gò Vấp)*

**Nội dung yêu cầu báo giá:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **SL** |
| **I** | **BỂ HIẾU KHÍ** |  |  |
| 1 | **Sửa chữa đầu máy thổi khí** +Tháo vệ sinh máy lắp cân chỉnh cặp bánh răng, cân bằng guồng máy + Thay mới 4 bạc đạn Nhật Bản: 2 bạc đạn đầu nhớt, 2 bạc đạn đầu mỡ bò.  + Thay nhớt mới, thay ron mới, keo dán ron, thay sin viton chịu nhiệt mới, thay phớt viton chịu nhiệt chắn nhớt mới, thay phớt viton chịu nhiệt ,… + Vận hành thử không tải và có tải  Model: 5BE100H - Hãng sản xuất: ANLET ROOT, Công suất: 5,5 kW - Xuất xứ: Nhật Bản | Cái | 3 |
| 2 | **Sửa chữa động cơ máy thổi khí** + Tháo vệ sinh motor + Thay thế 2 bạc đạn motor + Thay mới phớt làm kín + Vận hành thử không tải và có tải  Công suất: 5,5 kw - Model: Mitsubishi, Xuất xứ: Nhật Bản | Cái | 3 |
| **II** | **ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG XẢ THẢI** |  |  |
| 1 | **Đồng hồ xả thải** Vật liệu: Thân gang Lưu lượng nhỏ nhất: 1 m3/h Lưu lượng lớn nhất: 40 m3/h Đường kính: DN80 (ống phi 90mm) Xuất xứ: Hàn Quốc | Cái | 1 |
| 2 | **Bộ phụ kiện lắp đặt,** bao gồm+ Bulong ốc tán, đai, cùm,…. Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 1 |
| 3 | **Nhân công lắp đặt thay thế** | Bộ | 1 |
| **III** | **TỦ ĐIỆN** |  |  |
| 1 | **Sửa chữa tủ điện nguồn** Thay thế MCCB cho tủ điện nguồn  Phụ kiện động lực, đấu nối thiết bị Nhân công thực hiên thay thế khí cụ điện, cải tạo chương trình hoạt động | Hệ | 1 |

Báo giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, thi công, vận hành và các chi phí khác (nếu có).