| SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC YÊU CẦU

Gói thầu: Sửa chữa máy thổi khí, thay đồng hồ xả thải và cầu dao tủ điều khiển của hệ thống xử lý nước thải

(Đính kèm theo Thư mời chào giá số            /TM-BVGV ngày       tháng 9 năm 2024

của Bệnh viện Quận Gò Vấp)

Nội dung yêu cầu báo giá:

| STT | Nội dung | ĐVT | SL |
| --- | --- | --- | --- |
| I | BỂ HIẾU KHÍ |  |  |
| 1 | Sửa chữa đầu máy thổi khí +Tháo vệ sinh máy lắp cân chỉnh cặp bánh răng, cân bằng guồng máy + Thay mới 4 bạc đạn Nhật Bản: 2 bạc đạn đầu nhớt, 2 bạc đạn đầu mỡ bò. + Thay nhớt mới, thay ron mới, keo dán ron, thay sin viton chịu nhiệt mới, thay phớt viton chịu nhiệt chắn nhớt mới, thay phớt viton chịu nhiệt ,… + Vận hành thử không tải và có tải Model: 5BE100H - Hãng sản xuất: ANLET ROOT, Công suất: 5,5 kW - Xuất xứ: Nhật Bản | Cái | 3 |
| 2 | Sửa chữa động cơ máy thổi khí + Tháo vệ sinh motor + Thay thế 2 bạc đạn motor + Thay mới phớt làm kín + Vận hành thử không tải và có tải Công suất: 5,5 kw - Model: Mitsubishi, Xuất xứ: Nhật Bản | Cái | 3 |
| II | ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG XẢ THẢI |  |  |
| 1 | Đồng hồ xả thải Vật liệu: Thân gang Lưu lượng nhỏ nhất: 1 m3/h Lưu lượng lớn nhất: 40 m3/h Đường kính: DN80 (ống phi 90mm) Xuất xứ: Hàn Quốc | Cái | 1 |
| 2 | Bộ phụ kiện lắp đặt, bao gồm + Bulong ốc tán, đai, cùm,…. Xuất xứ: Việt Nam | Bộ | 1 |
| 3 | Nhân công lắp đặt thay thế | Bộ | 1 |
| III | TỦ ĐIỆN |  |  |
| 1 | Sửa chữa tủ điện nguồn Thay thế MCCB cho tủ điện nguồn Phụ kiện động lực, đấu nối thiết bị Nhân công thực hiên thay thế khí cụ điện, cải tạo chương trình hoạt động | Hệ | 1 |

Báo giá đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, thi công, vận hành và các chi phí khác (nếu có).